## Лист1
Дата відбору 08.11.2019 р
№ п/п | Показники | Одиниці вимірювання | Результати ВНС-3 вхід | Результати ВНС-3 вихід | ДСанПін № 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
1 | Каламутність | мг/дм3 | 0.85 | 0.6 | ≤0,58(2,03)
2 | Забарвленість | градус | 16.7 | 13.3 | ≤20(35)
3 | Запах20/60 | Бал | 0/0 | 2019-01-01 | ≤ 2/2
4 | Смак, присмак | Бал | 0 | 1 | ≤ 2
5 | Загальна лужність | Ммоль/дм3 | 2.4 | 2.3 | Не нормується
6 | рН | од.рН | 7.25 | 7.15 | 6,5-8,5
7 | Залізо | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | ≤0,2
8 | Хлор залишковий загальний | мг/дм3 | 0.14 | 1.21 | 0,8 – 1,2
9 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | 0.02 | 0.5 | ≤0,5
10 | Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | 0.12 | 0.71 | ≤1,2
11 | Загальне мікробне число (ЗМЧ) | КОУ/1см3 | 0 | 0 | ≤100
12 | Загальні коліформи | КОУ/100см3 | Відс. | Відс. | відсутність
13 | Ентерококи | КОУ/100см3 | Відс. | Відс. | відсутність
14 | Е. соІі | КОУ/100см3 | Відс. | Відс. | відсутність