## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 03.04.2020 р.)
| Допустимі рівні | [7 empty] | Станція дознезараження | Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б | Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-а
Показники інгрідієнти та інші | Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10 | один. виміру | РЧВ 10000м³ | ПНС, пр.Миру, 41-а | Водогосподарство | смт.Олександрівка | с.Б.Балка | с.Малодолинське
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | < 100 | КУО/см3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1
Загальні коліформи | відсутні | КУО в 100 см3 | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см3 | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см3 | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С | < 2 | бали | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Запах при 600С | < 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Смак, присмак | < 2 | бали | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Забарвленність | < 20 | градуси | 10.22 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.75 | 12 | 11.75 | 1.8 | 3.32
Каламутність | < 1,0 | мг/дм3 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 0.04
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий ) | 6,5÷8,5 | один. рН |  |  |  | 8.03 | 8.18 | 8.15
Хлор залишковий вільний | < 0,5 |  | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3
| (при хлоруванні) | мг/дм3 | (не виявлено) | (не виявлено) | (не виявлено) | (не виявлено) | (не виявлено) | (не виявлено) | (не виявлено) | (не виявлено) | (не виявлено)
Окиснюваність | < 0,5 | мг/дм3 |  |  |  | 2.24 | 2.4 | 2.97
Сухий залишок | < 1000 | мг/дм3 |  |  |  | 330 | 350 | 300
Жорсткість загальна | < 7,0 | ммоль/ дм3 |  |  |  | 4.7 | 4.65 | 4.65
Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити | < 0,5 | мг/дм3 |  |  |  | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003
Амоній (аміак) | < 0,5 | мг/дм3 |  |  |  | <0,08 | <0,06 | <0,05
Алюміній | < 0,20 | мг/дм3 |  |  |  | <0,04 | <0,05 | <0,04
Нафтопродукти | < 0,1 | мг/дм3 |  |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005
Поліфосфати | < 3,5 | мг/дм3 |  |  |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
Залізо загальне | < 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | < 0,06 | < 0,07 | < 0,06
Нітрати | ≤50,0 | мг/дм3 |  |  |  | <5,36 | <5,1 | <5,73